## Sheet
NARUČITELJ: Općina Brinje
Implementacija energetski učinkovite led cestovne rasvjete na području Općine Brinje
U cijenu najma moraju biti uključeni svi troškovi izrade ponude, kamata te eventualni popusti za SVE stavke troškovnika
R. Br. | Opis stavke | Jedinica mjere | količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | IZNOS NAJMA TREBA BITI UKLJUČEN U CIJENU PONUĐENIH STAVKI | mjesec | 48 | 0 | 0
1.1 | Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sa karakteristikama
Otpornost svjetiljke na udarce klase IK09
Otpornost svjetiljke na prodor vode i prašine klase IP66 ili bolje
Materijal kućišta od aluminija
Efikasnost svjetiljke min 130 lm/W ili bolje
Rad u temperaturnom području -40°C do +50°C
Zračenje u gornju hemisferu ULOR=0%
CRI indeks – indeks uzvrata boje minimalno 70
Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla maksimalno 3000K
Mogućnost montaže na stup ili krak promjera 60mm ili 76mm uz korištenje prikladnih adaptera za montažu.
Životni vijek izvora svjetlosti L90B10 minimalno 100.000 sati
Ulazni napon: 220-240V AC, frekvencija 50-60 Hz
Zaštita od prenapona 10 kV
Masa svjetiljke maksimalno 4 kg
Podešavanje kuta svjetiljke -20 do +20 stupnjeva, u koracima po 5 stupnjeva
Izjava o sukladnosti te CE znak za proizvod
Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu
Napomene: - u cijenu uključiti sav spojni i montažni pribor za dovođenje svjetiljke do pune funkcionalnosti (konektori, vijci i drugo), - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) i o tome sastaviti zapisnik.
Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme!
1.1.1. | Sa karakteristikama: - snaga cijele svjetiljke: maks. 35 W, - svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom: min. 130 lm/W, - klasa električne zaštite: I klasa
Jamstvo na svjetiljku od 10 godina (jamstvo od ponuditelja ili proizvođača)
Broj komada svjetiljke: 214 kom.
Proizvođač:_____________________________________
Tip:_____________________________________
Zemlja proizvodnje:_____________________________________
1.1.2 | Svjetiljka treba zadovoljiti zahtjeve prema svjetlotehničkom proračunu za cestu klase M5 prema normi HRN EN 13201-2:2016 ili jednakovrijedno uz dolje navedene parametre proračuna koji se zajedno s korištenom ldt ili ies datotekom svjetiljke te ispitnim izvješćem prema IES LM-90-08 i EN 13032-1:2012 za priložene ldt ili ies datoteteke dostavlja na CD-u. Broj voznih traka: 1 Obloga ceste: R3 q0: 0,07 Širina ceste: 4 m Visina izvora svjetlosti: 7 m Razmak između svjetiljki: 35 m Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,5 m Faktor održavanja: 0,8 Montaža stupova: jednostrano
1.2 | Demontaža postojeće rasvjete i montaža nove rasvjete sukladno definiranom projektu
Stručno odspajanje postojećih svjetiljki
Deponiranje sukladno uputama naručitelja na ovlašteni deponij
Prijevoz svakog rasvjetnog tijela na točno definirano mjesto
Montaža svjetiljke na stup sa svim potrebnim materijalima (kabel, spojnice, nosač svjetiljke...)
Ispitivanje instalacija i prilagodba istih
Puštanje svjetiljke u pogon
Testiranje rada svjetiljke
Demontaža postojeće rasvjete i montaža nove rasvjete: 214 kom
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | PDV 25%: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0
Ponuditelj: ____________________________________________________________________________________________________________